# 可燃、有毒气体报警装置安装注意事项

# 1、安装选点

现场安装可燃、有毒气体报警装置，应按照《GB50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》危险场所电气安装（煤矿除外）的有关要求进行。

## 1、1 报警控制器的安装

安装地点：必须安装在24小时有人值守的非防爆场所。

安装高度：必须安装在方便操作和离值勤人员较近的位置。

不能安装在无遮雨或其它防护设施的室外，不能安装在热源或振动源上。

## 1、2 探测器的安装

### 1、2、1生产设施中探测器的安装要求

不要安装在热源或振动源上。

在建筑物内的压缩机、泵、反应储罐和其他容易产生泄露的高压气体设备的周围，按不大于7.5米的间隔配置。有毒气体检测点距释放源的距离不大于1米；这些设备周围容易产生滞留气体的地方，应配置一个以上。

在建筑物外的上述设备的周围，一般可燃气体探测器应按不大于15米的间隔配置，有毒气体探测器应按不大于2米的间隔配置；这些设施周围容易滞留气体的地方，应配置一个以上。

在有加热炉等火源的生产设施周围，应按不大于15米的间隔配置；这些设施周围容易滞留气体的地方，应配置一个以上。

充装气体设备上、液体的连接口周围配置一个以上。

## 1、2、2安装高度

被测气体比空气重（如液化石油气）的情况下，安装高度应接近地面，但同时要满足1.2.1款的要求。

被测气体比空气轻（如甲烷气）的情况下，安装高度应高于可能的泄露点或屋顶。

1、3 探测器与报警控制器的接线

按系统图三线制（24V、I+、GND）对应连接探测器与报警控制器。

探测器与报警控制器只可选择其中一侧接地，两侧同时接地产生的地线电位差，会形成地环路干扰，导致报警装置误报警。

1、4 特殊耐高温气体探测装置的安装

安装在环境温度高于70℃、低于零下20℃等特殊场所内的气体探测器，或采用直插式、法兰式安装于管道及烤箱内的气体探测器，采用传感器模块与变送器模块分离的安装方式，两者间使用耐高温特种电缆相互连接。